| ### Processo: 3830/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Protocolo: 167891/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dados do Requerente/ Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: | CONSITA LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  |  | 16565111000185 |  |  |  |
| Endereço: | RUA RIBATEJO , 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: | SÃO FRANCISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | BELO HORIZONTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Razão Social: |  |  |  | CONSITA LTDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  | 16565111000185 |  |  |  |
| Endereço: | RIO SUAÇUI GRANDE, FAZENDA QUEBRA DEDO SITUADA A 10 KM DA CIDADE DE MARILAC , 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | MARILAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico pelo Processo de Outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Técnico: |  |  | Olívio Guilherme Kalckmann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA : |  |  |  | RJ 5684 |
| Dados do uso do recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPGRH: | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curso D`água: |  |  |  |  |  |  | Rio Suaçui Grande |  |  |  |  |  |
| Bacia Estadual: |  | Rio Suaçui Grande |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  | RIO DOCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  | 18º26`38” |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  | 42º2`0” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dados enviados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  | 9065 |  | Q7,10 (m³/s): |  |  | 8,93 |  |  |  |  | Q solicitada (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Cálculo IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  | 8982 |  |  |  |  |  | Rendimento específico (L/s.km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |
| Q7,10 (m³/s): | 13,03 |  |  |  |  | 30%Q7,10 (m³/s): |  |  |  |  |  | 3,909 |  |  |  |  | Qdh (m³/s): : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte conforme DN CERH nº 07/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P[ ] M[ ] G[ X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geração de energia - Potência Instalada (MW): 16,0 - Queda Bruta (m): 12,80 - Queda líquida (m): 12,24 - Vazão nominal (m³/s): 81,00 Potência garantida na ponta (MW): 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo de Uso do Recurso Hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Uso do Recurso hídrico implantado |  |  |  |  |  |  |  | ##### Sim[ ] Não[ x ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Dados da Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | dez |
| Vazão Liberada(m³/s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horas/Dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dia/ Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volume(m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observações: | DE ACORDO O ART. 2°, INCISO VII, ALÍNEA "B" DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH - MG Nº 07, DE 4 NOVEMBRO DE 2002 O EMPREENDIMENTO É DE GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR E SERÁ LEVADO À APRECIAÇÃO DA CÂMERA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CERH OU DO COMITÊ DE BACIA CORRESPONDENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionantes: | - Garantir manutenção da vazão residual, de 9,121 m3/s, no trecho de vazão reduzida. Prazo: após o início da operação; - Cópia das certidões de registro dos imóveis, juntamente com as declarações de anuência, sob pena de cassação da outorga de direito de uso das águas. Prazo: 6 meses após a autorização para exploração do potencial hidrelétrico concedido pela ANEEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Análise Técnica

- Características do Empreendimento

O processo 3830/2007, refere -se a um aproveitamento hidrelétrico, no Rio Suaçui Grande, nas coordenadas 18º26`38” S e 42º2`00”, município de Marilac, à margem direita, e Itambacuri, à margem esquerda.

Segundo relatório técnico, a PCH Quebra Dedo terá potência instalada de 16MW, com queda bruta de 12,8 m. o barramento será de material misto, enrocamento e núcleo de argila, localizada no leito do rio e vertedouro de concreto, constituído de 4 comportas segmento, localizado na margem esquerda. O circuito de geração localizado na margem direita, constituído por um canal de adução com comprimento aproximado de 110m, casa de força destinada a abrigar 2 unidades geradoras e finalmente um canal de fuga aproximado de 90 m.

- Disponibilidade Hídrica

Análise por estação fluviométrica:

Área de drenagem: 8982 Km2

Rendimento específico médio Estação 56891900 (L/s/Km²) : 1,45

Q 7,10 = 13,03 m3/s

30%Q 7,10 = 3,909 m3/s

70%Q 7,10 = 9,121 m3/s

O empreendimento faz uso não consuntivo de água, ou seja não há consumo de água. Porém faz-se necessário a manutenção da vazão residual, no trecho de vazão reduzida, à jusante do barramento, no valor de 70% da Q7,10.

  - Análise a Montante

Quadro 01: Processos em análise a montante do ponto de captação:

| Número do Processo | Ano do Processo | Status do Processo | Número da Portaria | Ano da Portaria | Requerente | Curso Dágua | UPGRH | Modo de Uso | Prazo de Validade (Anos) | Vazão (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2034 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 22 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DO CAFÉ ROXO | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,007 |
| 5071 | 2007 | ANALISE TECNICA CONCLUIDA | --- | --- | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | DIVERSOS | --- | TRAVESSIA RODO-FERROVIÁRIA (PONTES E BUEIROS) | 0 | 0 |
| 2032 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 20 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO JACUTINGA | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,006 |
| 4849 | 2006 | OUTORGA DEFERIDA | 1231 | 2007 | JANIR ALVES SOARES | RIO COCAIS | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC) | 5 |  |
| 2438 | 2002 | OUTORGA DEFERIDA | 588 | 2003 | CARLOS ANTÔNIO PEREIRA NETO | CÓRREGO DA VARGEM ALEGRE | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 5 | 0,001 |
| 2029 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 17 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | RIBEIRÃO SÃO NICOLAU | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,032 |
| 2083 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 72 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DAS FLORES | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,005 |
| 2075 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 64 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO NATIVIDADE | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,009 |
| 2025 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 13 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO SEM POSSE | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,008 |
| 2103 | 1990 | OUTORGA DEFERIDA | 91 | 1990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DA DIVISA | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,035 |
| 543 | 1993 | OUTORGA DEFERIDA | 68 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | RIO SÃO FÉLIX | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,02 |
| 542 | 1993 | OUTORGA DEFERIDA | 68 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DA ONÇA OU LAGEADO | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,013 |
| 1116 | 2005 | OUTORGA DEFERIDA | 1067 | 2005 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | RIBEIRÃO VERMELHO | SF1: Nascentes até a confluência com o rio Pará | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, C/ REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (ÁREA MÁX MENOR OU IGUAL 5,00 HA) | 20 | 0,0032 |
| 306 | 2001 | OUTORGA DEFERIDA | 710 | 2001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | RIBEIRÃO ÁGUA BOA | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,01 |
| 307 | 2001 | OUTORGA DEFERIDA | 711 | 2001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DO BAÚ | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,0066 |
| 1115 | 2005 | OUTORGA DEFERIDA | 1066 | 2005 | CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | RIO ÁGUA BOA | SF1: Nascentes até a confluência com o rio Pará | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, SEM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO | 20 | 0,0026 |
| 554 | 1993 | OUTORGA DEFERIDA | 68 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO TAQUARAL | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,007 |
| 1805 | 1993 | OUTORGA DEFERIDA | 68 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DO BANANAL | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,005 |
| 1836 | 1993 | OUTORGA DEFERIDA | 74 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DAS ESMERALDAS | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,001 |
| 932 | 2001 | AGUARDANDO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR | --- | --- | ROGATO ABRANTES DE QUADROS | RIBEIRÃO SANTA CRUZ | --- | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 5 | 0 |
| 12203 | 1997 | OUTORGA DEFERIDA | 311 | 1997 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DAS ANGÉLICAS | DO4: Região da bacia do rio Suaçuí Grande | BARRAMENTO/ÁGUA SUPERFICIAL INDEFINIDO | 20 | 0,012 |

  - Análise a Jusante

De acordo com o banco de dados do SIAM não há usuários de água superficial imediatamente a jusante.

  - Disponibilidade Hídrica

Quadro 02 – Disponibilidade hídrica na bacia:

| Quadro resumo da bacia |  |
| --- | --- |
| 30 % da Q 7,10 | 3,909 |
| Outorgas à montante | 0,1834 |
| Disponibilidade hídrica (m³/s) | 3,7256 |

O empreendimento em questão faz uso não consuntivo de água. A outorga se refere somente a vazão mínima que deverá ser mantida a jusante.

- Estudos Hidráulicos e obras civis

Barramento

O coroamento da barragem será na elevação 225,00. A altura máxima da barragem na calha do rio é de 16 m e possui um volume total de 22814 m3.

Vertedouro

Com a finalidade de atender a eventuais enchentes com recorrência decamilenar, garantir a estabilização do nível do reservatório na elevação 221,00 nas enchentes e promover a limpeza dos sedimentos.

Foram projetadas 4 comportas de 7,00 m de altura por 6,75 m de largura. O número de comportas foi ocasionado pela baixa altura disponível, ficando a crista vertente na elevação 214,00.

Vazão Máxima de Projeto (TR 100 anos) – 1014 m³/s;

Vazão de Verificação (TR 500 anos) – 1254 m³/s;

Vazão decamilenares (TR 10000 anos) – 1698 m³/s;

Foi estabelecida a passagem de no mínimo 70% da Q7/10 para jusante da barragem, para permitir o fluxo perene de água entre a barragem e a casa de força, mesmo com as turbinas em funcionamento.

- Vazão Q7/10: 13,03 m³/s

- Descarga Residual: 9,121 m3/s

Tomada d’água e Canal de adução

Com a vazão máxima turbinada de 146 m3/s e nível mínimo operacional do reservatório de 220,50 m, determinou-se que a perda de carga hidráulica de 0,29 m.

Casa de máquinas

Abriga 2 grupos geradores, com turbinas Kaplan tipo S e diâmetro de 3,00 m.

Na extremidade dos tubos de sucção será instalada uma comporta de manobra oleodinâmica além de ranhuras para a instalação de comportas de emergência. Na parte superior dos blocos dos tubos de sucção serão construídas duas galerias, respectivamente na elevação 208,00 e 212,80, contendo os equipamentos eletromecânicos auxiliares.

Regra de operação

Quadro 3 - Geração média mensal esperada (MW/méd)

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 12,4 | 11,4 | 9,3 | 6,9 | 6 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 9,3 | 14,8 |

Trecho de vazão reduzida

O trecho de vazão reduzida compreende a distância do rio Suaçui Grande entre a barragem e o canal de fuga, sendo de pequena extensão.

A vazão residual, no trecho de vazão reduzida, deverá ser suficiente para garantir os ecossistemas no período de estiagem e a qualidade da água. E será garantida pelo vertedouro.

Canal de fuga

Será construído um canal de fuga com aproximadamente 90 m de comprimento por 19 m de largura mínima, com a parte mais profunda na elevação 201,60 m, subindo com rampa suave até a elev. 205,00 e largura 42,00 m.  No lado direito será construído um pequeno muro de concreto armado para garantir a justaposição com o aterro de acesso à Casa de Força.

- Vistoria

Foi realizada vistoria no local, nos dias 05, 06 e 07 de março de 2008, pela técnica do IGAM: Fernanda Aparecida Chiaradia de Melo e pelo empreendedor: Fernando Coelho.

- Considerações Finais

Nesta fase do projeto a análise do IGAM contempla a viabilidade de implantação em termos hidrológicos e quanto a impedimentos relativos a usos já outorgados e prioritários na bacia. Em vista do exposto, a equipe técnica do IGAM considera as informações apresentadas satisfatórias para parecer favorável quanto ao deferimento da outorga.

De acordo com o Art. 2°, inciso VII, alínea "b" da deliberação normativa CERH - MG Nº 07, de 4 novembro de 2002 o empreendimento é de grande porte e potencial poluidor e sua outorga deverá ser deliberada pela Câmera de Instrumentos de Gestão do CERH.

- Parecer

A equipe técnica da IGAM, conclui pelo deferimento do processo (03830/2007), com as condicionantes abaixo, na modalidade de autorização com validade de 5 anos, para fins de geração de energia, nas coordenadas geográficas 18º26`38” S e 42º02`00” W, no município de no município de Marilac - MG, à margem direita, e Itambacuri - MG, à margem esquerda.

- Validade: 5 anos.

- Mapa atual

CONDICIONANTES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantir manutenção da vazão residual, de 9,121 m3/s, no trecho de vazão reduzida. | Após o início da operação. |
| 2 | Cópia das certidões de registro dos imóveis, juntamente com as declarações de anuência, sob pena de cassação da outorga de direito de uso das águas. | 6 meses após a autorização para exploração do potencial hidrelétrico concedido pela ANEEL |