| ### Processo: 441/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Protocolo: 302499/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dados do Requerente/ Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: | CIA INDUSTRIAL FLUMINENSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  |  | 33115726000129 |  |  |  |
| Endereço: | RODOVIA BR 383 KM 94 S/N , 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | SÃO JOÃO DEL REI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Razão Social: |  |  |  | PCH CARANDAÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  | 33115726000129 |  |  |  |
| Endereço: | ROD BR 383 KM 94 , 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Município: |  |  | CORONEL XAVIER CHAVES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico pelo Processo de Outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Técnico: |  |  | Orlando Vignoli Filho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA : |  |  |  | 8775/D |
| Dados do uso do recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPGRH: | GD2: Região das bacias dos rios das Mortes e Jacaré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curso D`água: |  |  |  |  |  |  | Rio Carandaí |  |  |  |  |  |
| Bacia Estadual: |  | Rio das Mortes |  |  |  |  |  |  |  |  | Bacia Federal: |  |  |  |  | RIO GRANDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Latitude: |  | 21º3`18” |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude: |  |  |  |  | 44º12`31” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dados enviados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  | 638 |  | Q7,10 (m³/s): |  |  | 2,10 |  |  |  |  | Q solicitada (m³/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Cálculo IGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área drenagem (km²): |  |  |  |  | 627,01 |  |  |  |  |  | Rendimento específico (L/s.km²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,165 |  |
| Q7,10 (m³/s): | 0,657 |  |  |  |  | 30%Q7,10 (m³/s): |  |  |  |  |  | 0,197 |  |  |  |  | Qdh (m³/s): : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte conforme DN CERH nº 07/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P[ ] M[ ] G[x] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geração de energia - Potência Instalada (MW): 4,2 - Queda Bruta (m): 50,65 - Queda líquida (m): 46 - Vazão nominal (m³/s): 10,87 - Potência garantida na ponta (MW): 0,328 (95% do tempo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modo de Uso do Recurso Hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 - APROVEITAMENTO DE POTENCIAL HIDRELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Uso do Recurso hídrico implantado |  |  |  |  |  |  |  | ##### Sim[ x ] Não[ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Dados da Captação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | dez |
| Vazão Liberada(m³/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horas/Dia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia/ Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume(m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: | DE ACORDO O ART. 2°, INCISO VII, ALÍNEA "B" DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH - MG Nº 07, DE 4 NOVEMBRO DE 2002 O EMPREENDIMENTO É DE GRANDE PORTE E POTENCIAL POLUIDOR E SERÁ LEVADO À APRECIAÇÃO DA CÂMERA DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CERH OU DO COMITÊ DE BACIA CORRESPONDENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condicionantes: | - Garantir manutenção da vazão residual mínima, de 0,460 m3/s, no trecho de vazão reduzida. Prazo: após o início da operação; - O empreendimento deverá paralisar suas atividades quando a vazão residual for inferior a 0,460 m3/s. Prazo: após o início da operação. - Implantar estação de monitoramento da vazão no trecho de vazão residual. Prazo: antes do início da operação. - Realizar monitoramento fluviométrico com no mínimo 2 (duas) medições diárias e enviar relatórios trimestrais de consolidação, dos dados de monitoramento com os dados diários de medição de vazão. Prazo: antes do início da operação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Análise Técnica

- Características do Empreendimento

O processo 441/2008, refere -se a um aproveitamento hidrelétrico, no Rio Carandaí, nas coordenadas 21º03’15” S e 44º12’12” W, municípios de Prado e Coronel Xavier Chaves.

Segundo relatório técnico, a PCH Carandaí fará uma ampliação das instalações já existentes. Terá potência instalada de 4,2 MW, com queda bruta de 50,65 m. O barramento é de concreto gravidade, com fundação e ombreiras em rocha. Possui uma comporta de fundo lateral. O circuito de geração localizado na margem direita, constituído por um canal de adução com comprimento aproximado de 800 m, casa de força destinada a abrigar 3 unidades geradoras e finalmente um canal de fuga aproximado de 20 m.

- Disponibilidade Hídrica

Análise por estação fluviométrica:  61115000 Usina São João Del Rei

Área de drenagem: 638 Km2

Rendimento específico médio Estação (L/s/Km²) : 1,165

Q 7,10 = 0,743 m3/s

30%Q 7,10 = 0,223 m3/s

70%Q 7,10 = 0,520 m3/s

Análise pelo SIAM:

Área de drenagem: 627,01 Km2

Rendimento específico médio Estação (L/s/Km²): 1,165

Q 7,10 = 0,657 m3/s

30%Q 7,10 = 0,197 m3/s

70%Q 7,10 = 0,460 m3/s

O empreendimento faz uso não consuntivo de água, ou seja, não há consumo de água. Porém faz-se necessário a manutenção da vazão residual, no trecho de vazão reduzida, à jusante do barramento no valor de, no mínimo, 70% da Q7,10.

  - Análise a Montante

Quadro 01: Processos em análise a montante do ponto de captação

| Número do Processo | Ano do Processo | Status do Processo | Número da Portaria | Ano da Portaria | Requerente | Curso Dágua | UPGRH | Modo de Uso | Prazo de Validade (Anos) | Vazão (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1628 | 1993 | OUTORGA RETIFICADA | 58 | 1993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | CÓRREGO DO VAU | GD2: Região das bacias dos rios das Mortes e Jacaré | CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC) | 20 | 0,075 |
| 1910 | 2003 | OUTORGA DEFERIDA | 69 | 2004 | FAUSTO REIS DE RESENDE | AFLUENTE DO CÓRREGO DO CATAGUÁ | GD2: Região das bacias dos rios das Mortes e Jacaré | CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC) | 5 | 0,0004 |
| 3616 | 2003 | OUTORGA DEFERIDA | 215 | 2004 | CIMENTO TUPI S/A | CÓRREGO VARGEM DA PEDRA | GD2: Região das bacias dos rios das Mortes e Jacaré | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, C/ REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (ÁREA MÁX MENOR OU IGUAL 5,00 HA) | 5 | 0,0079 |
| 10103 | 2004 | OUTORGA DEFERIDA | 1156 | 2005 | SEMINIS DO BRASIL PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA | CÓRREGO ALTO DO CONVENTO | GD2: Região das bacias dos rios das Mortes e Jacaré | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, SEM REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO | 5 | 0,0056 |
| 2052 | 2008 | EM ANALISE TÉCNICA | --- | --- | TOSHIO OKADA E OUTRA | CÓRREGO JALEQUE | --- | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, C/ REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (ÁREA MÁX MENOR OU IGUAL 5,00 HA) | 5 | 0,008 |
| 1096 | 2002 | AGUARDANDO INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR | --- | --- | EDSON MÁRIO TURQUETE E HÉLIO ERNANE TURQUETE | CÓRREGO DA BOIADA | --- | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, C/ REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (ÁREA MÁX MENOR OU IGUAL 5,00 HA) | 5 | 0,01 |
| 6884 | 2006 | PROCESSO FORMALIZADO | --- | --- | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | --- | --- | CAPTAÇÃO EM CORPO DE ÁGUA (RIOS, LAGOAS NATURAIS ETC) | 0 | 0,007 |
| 3247 | 2008 | PROCESSO FORMALIZADO | --- | --- | AREAL EDUARDO LTDA | RIO CARANDAÍ | --- | DRAGAGEM DE CURSO DE ÁGUA PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL | 5 | 0 |
| 2055 | 2008 | EM ANALISE TÉCNICA | --- | --- | TOSHIO OKADA E OUTRA | CÓRREGO JALEQUE | --- | BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, SEM CAPTAÇÃO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO | 5 | 0 |
| 2054 | 2008 | EM ANALISE TÉCNICA | --- | --- | TOSHIO OKADA E OUTRA | CÓRREGO DO CONVENTO | --- | CAPTAÇÃO EM BARRAMENTO EM CURSO DE ÁGUA, C/ REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO (ÁREA MÁX MENOR OU IGUAL 5,00 HA) | 5 | 0 |

  - Análise no TVR

De acordo com o banco de dados do SIAM não há usuários de água superficial no Trecho de Vazão Reduzida.

  - Disponibilidade Hídrica

Quadro 02 – Disponibilidade hídrica na bacia:

| Quadro resumo da bacia |  |
| --- | --- |
| 30 % da Q 7,10 | 0,197 |
| Outorgas à montante | 0,114 |
| Disponibilidade hídrica (m³/s) | 0,083 |

O empreendimento em questão faz uso não consuntivo de água. A análise do processo de outorga contempla a questão da vazão mínima que deverá ser mantida entre o barramento e o canal de fuga.

- Estudos Hidráulicos

Barramento

O barramento já existente, possui 70 m de comprimento e 14 m de altura máxima e 9,35 de altura média. E, possui um volume de 7500 m3.

Vertedouro

Com 12 m de altura máxima e 32 m de comprimento de crista, possui perfil Creager vertente. A capacidade do vertedouro é calculada pela seguinte expressão:

Q=1,8. L. H01,5

Q capacidade do vertedouro; Q = 90,3 m3/s para TR = 2 anos;

L comprimento ; L= 32 m;

H0  lâmina máxima em m;

H0 = 1,35 m  elev 949,35

Para TR = 10000 anos:

Q = 279 m3/s;

H0 = 2,86 m  elev 950,86 m.

Descarga de Fundo

Na lateral esquerda do vertedouro foi colocada uma comporta de fundo de 2,00 m x 2,00 m, com acionamento manual. A capacidade da comporta é calculada pela seguinte expressão:

Q=0,6 x Área x (2.g.H)0,5

Q capacidade da comporta;

A área ; A= 4 m2;

H0  carga hidráulica disponível em m; H = 10 m;

Q = 33,6 m3/s.

O descarregador de fundo funciona parcialmente aberto, liberando o fluxo residual e evitando o acúmulo de sedimentos no barramento e também grandes manobras para a desarenação, que possam comprometer o curso d’água e os usuários à jusante.

Tomada d’água e Canal de adução

Está associada a barragem na margem direita e controlada por comporta ensecadeira com sistema de acionamento elétrico. O canal possui atualmente 3,10 m x 2,80 m e será ampliado para 5,10 m x 2,80 m com comprimento de aproximadamente 787 m. Da câmara de carga, no final do canal, parte uma tubulação forçada em aço de DN 1,5 m com redução para DN 1,1 m na chegada da casa de força.

Casa de máquinas

Abriga atualmente 3 grupos geradores, de 566,7 KW. A casa de máquinas será mantida, pois encontra-se em bom estado de conservação e será equipada com unidades Francis Simples, com potência de 4200 KW.

Regra de operação

Quadro 3 - Geração média mensal esperada (MW/méd)

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,01 | 2,43 | 2,05 | 1,70 | 1,93 | 2,55 | 4,2 | 4,2 |

Trecho de vazão reduzida

O trecho de vazão reduzida compreende a distância do rio Carandaí entre a barragem e o canal de fuga, sendo de pequena extensão. Foi estabelecida a passagem de no mínimo 70% da Q7/10 para jusante da barragem, para permitir o fluxo perene de água, mesmo com as turbinas em funcionamento. A vazão residual, no trecho de vazão reduzida, deverá ser suficiente para garantir os ecossistemas no período de estiagem e a qualidade da água. E será garantida pelo descarregador de fundo nas seguintes condições:

- Vazão Q7/10: 0,657 m³/s

- Descarga Residual mínima: 0,460 m3/s

- Q=0,6 x Área x (2.g.H)0,5

- H = 0,0019 m.

Canal de fuga

O canal de fuga com aproximadamente 20 m de comprimento e seção de 5,00 m x 4,45 m e 2,8 % de declividade, será mantido na ampliação das instalações.

- Estudos Complementares

Reservatório

A usina já é existente e não haverá modificações nas condições atuais do reservatório. O aproveitamento é a fio d’água, portanto, não deplecionamento do NA e não oscilações de nível d’água.

Remanso

A cheia de 100 anos no local é de 248 m3/s, sendo que o controle é exercido pelo vertedouro e barramento existentes, atingindo o nível 949,90 m. Não haverá usuários atingidos, sendo a área inundada a várzea existente, sem ocupação de qualquer natureza.

Estudos Sedimentológicos

O programa de medições de descarga sólida em suspensão e de amostragem do material do leito do reservatório compreende a topobatimetria a cada 5 anos, com coleta de amostras para caracterização do material assoreado.

- Vistoria

Foi realizada vistoria no local, no dia 26 de maio de 2008, pela técnica do IGAM: Fernanda Aparecida Chiaradia de Melo e pelos representantes do empreendedor: Oswaldo Santos e Bethânia Marques.

- A PCH Carandaí, terá suas instalações ampliadas para aumentar a capacidade de geração;

- Todas as propriedades influenciadas pelo empreendimento foram compradas;

- Toda área ao redor do empreendimento será reflorestada;

- Já existe um sistema de monitoramento fluviométrico de vazão à jusante do canal de fuga;

- O canal de adução já vem sofrendo alteamento para suportar a nova vazão e sofrerá um desvio no final dele;

- Será construído uma nova câmara de carga e instalado uma nova tubulação forçada.

- O dispositivo para passar a vazão residual mínima de 0,460 m3/s, é uma comporta de fundo na lateral do vertedouro.

- Considerações Finais

Nesta fase do projeto a análise do IGAM contempla a viabilidade de ampliação em termos hidrológicos e quanto a impedimentos relativos a usos já outorgados e prioritários na bacia. Em vista do exposto, a equipe técnica do IGAM considera as informações apresentadas satisfatórias para o parecer favorável quanto ao deferimento da outorga.

De acordo com o Art. 2°, inciso VII, alínea "b" da deliberação normativa CERH - MG Nº 07, de 4 novembro de 2002 o empreendimento é de grande porte e potencial poluidor e sua outorga deverá ser deliberada pela Câmera de Instrumentos de Gestão do CERH.

- Parecer

A equipe técnica da IGAM, conclui pelo deferimento do processo (441/2008), com as condicionantes abaixo, na modalidade de autorização com validade de 5 anos, para fins de geração de energia, nas coordenadas geográficas 21º03’15” S e 44º12’12” W, nos municípios de Prados e Coronel Xavier Chaves.

- Validade: 5 anos.

- Mapa atual

CONDICIONANTES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Garantir manutenção da vazão residual mínima, de 0,460 m3/s, no trecho de vazão reduzida. | Após o início da operação. |
| 2 | O empreendimento deverá paralisar suas atividades quando a vazão residual for inferior a 0,460 m3/s. | Após o início da operação. |
| 3 | Implantar estação de monitoramento da vazão no trecho de vazão residual | Antes do início da operação. |
| 4 | Realizar monitoramento fluviométrico com no mínimo 2 (duas) medições diárias e enviar relatórios trimestrais de consolidação, dos dados de monitoramento com os dados diários de medição de vazão. | Antes do início da operação. |